| 文件名 | 应急预案-停电 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件编码 |  | ZW00049 | 页码 | 2-1 |
| 一、应急原则 停电事故处理工作贯彻“预防为主，常备不懈”的方针，遵循“统一领导，完善机制，明确责任，加强合作，快速发应，措施果断”的原则。 二、组织机构 医院成立停电应急领导小组，下设应急抢修队。 1、停电应急领导小组 组长：后勤主管院长；副组长：总务科长； 成员：医院维修组 职责： （1）做好日常安全供电工作，落实安全生产责任制，防范停电事故发生。 （2）发生停电事故时，及时做好停电事故应急工作，尽快恢复供电。 （3）根据停电事故严重程度，决定启动和终止应急预案。 （4）及时向上级报告事故情况并向全院公布。 （5）必要时请求外力支援。 （6）领导小组组长是履行本预案规定的第一责任人。成员单位应在领导小组的统一指挥下，各司其职，各负其责，通力合作，做好停电事故时的社会综合应急工作。 2 应急抢修队 组长：总务科长；成员：医院维修组 职责：发生事故时，组织人员实施救援行动；向指挥小组汇报事故情况，必要时向供电部门发出求援请求，事后总结应急救援工作经验教训。 三 、应急程序 医疗应急程序 紧急停电时，医院供电应急系统会在很短时间内恢复供电，可保障医疗工作的正常运转。但为了有效预防、及时控制和减少突发停电事件的危害，指导和规范此类事件对医疗安全造成的危害，特制定以下医疗应急处理程序。 1、各部门应备好应急灯、手电等，保证其处于备用状态并置随手可及处。医疗过程中如果遇到停电时，医院相关人员应加强巡视、主动提醒患者不要担心，要保持镇静。 2、医务人员加强病房巡视，安抚病人，注意防火、防盗。 3、正常供电恢复后，特殊设备，如微机控制的设备等须重新检测至备用状态。 |  |  |  |  |
| 文件名 | 应急预案-停电 |  |  |  |
| 文件编码 |  | ZW00049 | 页码 | 2-2 |
| 后勤部门应急程序 （一）后勤部门机电组应急程序 1、计划性停电应急程序 （1）电工在接到供电部门通知停电的电话或以其他形式的停电通知时，必须问清楚停电的时间，停多长时间及停电原因，做好记录，如不在本班次，应在交接班时交接清楚。 （2）通知应急领导小组组长，说明停电的原因，具体停电时间，停多长时间。上述情况通知办公室。并做好备用发电机的准备工作。 （3）如在正常工作时间内，在时间允许的情况下，应由总务科以书面形式向全院发出通知。 （4）如时间紧急，应在接到供电部门的通知后，立即通知应急领导小组组长，说明情况，向各科室发出通知，重要科室要跟科主任、护士长讲清停送电的时间，并制定好停送电计划。 （5）在停电前30分钟到配电室，做好切换备用发电机前期检查。停电时要在10分钟保证备用发电机正常启动和输送。 2、临时性停电应急程序 （1）出现临时性停电时，应立即电话询问供电部门，问明停电原因及停电时间的长短。 （2）通知应急小组组长或总值班，说明情况。 （3）如停电时间较短（5分钟之内）应等待市电来后送高低压电。 （4）如停电时间较长（5分钟之上），应尽快启动备用发电机，保证全院的供电。 （5）做好备用第二电源、自备发电的运行记录。 （6）医院内部原因停电时，要查明停电原因，是高压电路还是低压电路。如果高压电路出现故障，应及时与供电部门抢修班联系，尽快恢复，保证用电；如果医院低压电路出现故障时，应快速查明原因，按照操作规定恢复电路。 四、保障措施 1、电工日常应做好发电机的维护保养工作，保证发电机随时投入使用。 2、电工平时要掌握供电知识和操作规范，注意操作安全。 3、临床科室常规备有应急灯电筒等照明用物，定期检查，保持完好状态。 4、后勤部门要组织进行应急停电演练，每年1-2次，通过演练，使大家熟悉掌握突发停电的应急处置程序，确保病人安全。 |  |  |  |  |